洛阳范灿物业管理有限公司重大火灾隐患情况

一、单位概况

由洛阳范灿物业管理有限公司负责管理的方圆宫大厦位于洛阳市西工区解放路31号，地上共7层，地下1层，建筑面积约6000平方米，法定代表人：范崇明。

二、火灾隐患情况

1. 场所内室内消火栓系统瘫痪，不能正常使用，违反《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定；

2. 场所内未按规定设置自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统，违反《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定；

3. 场所内楼梯间设置形式不符合标准，违反《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定。

依据《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.4.3条、第7.4.4条、第7.7.1条、第7.3.2条规定，综合判定为重大火灾隐患。

三、整改要求

1. 按照国家工程建设消防技术标准的规定设置室内消火栓系统，并保持完好有效。

2. 按照国家工程建设消防技术标准的规定设置自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统，并保持完好有效。

3. 按照国家工程建设消防技术标准的规定设置封闭楼梯间。